| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | RM | MB |  | mb | HA | 10/04/23 |
| Este documento somente pode ser modificado ou revisado pela EEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-E-606_Rev_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordem de Serviço da Empresa de Inspeção - DUCTOR: 5900082589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fornecedor: ENESA ENGENHARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇO: TRATAMENTO DE JUNTA PARA APLICAÇÃO DE GRAUTE | Item OC: | LOCAL: PROGRAMA 240-MTPA. |
| ELABORADOR POR: Robson Mota | GRAU DE CATEGORIA | “A” IMPEDITIVA ( ) “B” NÃO IMPEDITIVA ( x ) |
| Tipo A – impeditiva operação (impedem o hand-over para operação) – deverão ser sanadas até o final do teste com carga. Tipo B – não impeditivas - Pendências menos críticas passíveis de discussão para possível hand-over para operação |  |  |
| Não Conformidade: Montagem Matéria Prima Fabricação Embalagem/Identificação Outros: Disciplina: Civil Mecânica . Elétrica Engenharia Suprimentos |  |  |
| DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: Conforme inspeção realizada na montagem de estruturas metálicas foi verificado que não estão sendo realizados tratamento de junta (apicoamento ) nas bases de concreto, devo ainda citar que as que foram realizados o tratamento ficaram com procedimento não conforme e recomendo antes do grauteamento limpeza para remoção de impurezas e principalmente pó de minério. A qualidade da contratada já tinha sido orientado a realizar o procedimento antes da execução dos calços de graute, onde os mesmo já vinha soltando na montagem das estruturas. Desta forma solicitamos tratativa da ocorrência. - ES-S-401 – Especificação de serviço para montagem de estrutura metalica. |  |  |

Disposição: Usar como está Reparar Retrabalhar Refazer Outra:_______________ Justificativa: ………………………………………………………………………….

Data programada para reapresentação do material/equipamento: Data _____/_____/_____ Responsável pela NC: Nome e assinatura

Parecer da Vale: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsável: Nome e assinatura:_________________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

Inspeção após correção da não conformidade: Aprovado Rejeitado Novo RNC No. _____________ Justificativa:……… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Inspetor RNC fechado RNC aberto Data _____ / _____ / _____