| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO |  | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  |  | BF | sr |  | sr | tl | 16/05/23 |
| Fornecedor / Área: ENESA – TR 313K 91 |  |  |  |  |  |  |  | Data: 16/05/2023 |  |  |  |
| Equipamento / Subárea: TR 313K 91– Suporte / Guarda-corpo. |  |  |  |  |  |  |  | TAG: TR 313K 91 |  |  |  |
| Emitente: Bruno Fernandes |  |  |  | Assinatura do emitente: |  |  |  |  |  |  |  |

XX LOCAL DA NÃO CONFORMIDADE: Equipamento / Material Projeto Matéria Prima Fabricação Embalagem / Identificação Processo Documento Serviço: Armazenagem de Material. Descrição da Não Conformidade: Categoria “A” IMPEDITIVA A DUCTOR identificou durante inspeção na área do TR-91, que as equipes de solda não têm disponível estufa para armazenagem se consumíveis durante e após as atividades, o equipamento designado para essa função encontrasse fora de operação na área do TR-83. (Ver fotos) ES-T-418 Item 6.3 CONSUMIVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. - Contratada deverá garantir e manter a boa armazenagem e condições dos consumíveis, materiais e equipamento para o processo de soldagem, testes e ensaios, mas não se limitando à: - Utilização de estufas para armazenamento dos consumíveis, atendendo as normas especificas e/ou as indicações do fabricante; - As embalagens devem estar devidamente identificadas e estocadas na posição correta; - As datas de validade para uso dos consumíveis não devem estar vencidas; - Os consumíveis devem ser separados por tipo, diâmetro e classe em câmaras ou estufas apropriadas; - A temperatura e a umidade de armazenamento dos consumíveis devem ser controladas e que atendem às normas e/ou às instruções do fabricante; - Os instrumentos de medição das condições de armazenamento devem estar devidamente aferidos e calibrados;. Foto No. 2 Foto No. 1 Foto No. 2

2. Identificação das causas prováveis: Mão de obra Transporte ou Manuseio Procedimento Armazenagem Projeto, especificação, desenho Materiais ou produtos adquiridos Fabricação x Outros: ___________________

- AÇÃO: Usar como está Reparar Retrabalhar Reclassificar Rejeitar Justificativa:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................Procedimento:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data programada para reapresentação do equipamento, material ou serviço: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

- PARECER DA VALE: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Responsável: Nome e assinatura: _________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

| - INSPEÇÃO APÓS CORREÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE Aprovado: Rejeitado Emitido Novo RNC No. ....................... Justificativa:…………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___________________________________ NC fechada NC aberta Inspetor Data ____ / ____ / _____ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - AÇÃO CORRETIVA Causa raiz identificada:................................................................................. Plano de ação:.............................................................................................. Parecer da Vale:.................................................................................................................................................................. Aprovado por . ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ Previsão de implantação: ____ / ____ / _____ |  |  |  |
| Custos da não-conformidade: Moeda: ........ Valor: .............. | Custo relacionado a: Mão-de-obra Utilização de equip. Fornecedores Materiais Outros:......................... ................................... ............................................ |  |  |
| - VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ (Verificar se as ações propostas foram implementadas): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Responsável. ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ |  |  |  |
| - VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ (Verificar se as ações implementadas eliminaram definitivamente o problema. Caso contrário explicar os motivos): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ação Eficaz Ação Não Eficaz Emitido novo RNC Nº__________ Responsável. ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ |  |  |  |
| DATA: ____ / ____ / ____ Coord. Jones Peres / Enesa CONTRATADA |  | DATA: ____ / ____ / ____ Eng. Sergio Marcatto MCA Auditoria e Gerenciamento LTDA Qualidade e Implantação FISCAL DE QUALIDADE | DATA: ____ / ____ / ____ Eng. Vinicius Pinho FISCAL DO CONTRATO VALE |