| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO |  | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  |  | BF | sr |  | sm | tl | 31/05/23 |
| Fornecedor / Área: ENESA – RP-313KP-09 |  |  |  |  |  |  |  | Data: 31/05/2023 |  |  |  |
| Equipamento / Subárea: RP-313KP-09 – Plataforma do Pivô. |  |  |  |  |  |  |  | TAG: RP-313KP-09 |  |  |  |
| Emitente: Bruno Fernandes |  |  |  | Assinatura do emitente: |  |  |  |  |  |  |  |

XX LOCAL DA NÃO CONFORMIDADE: XX Equipamento / Material Projeto Matéria Prima Fabricação Embalagem / Identificação Processo Documento Serviço: Descrição da Não Conformidade: Categoria “B” NÃO IMPEDITIVA Durante inspeção na laça do TR-09, foi identificado que a plataforma do pivô, está montada faltando parafusos em vários pontos das vigas de sustentação em ambos os lados, configurando um risco potencial de colapso. (Ver fotos) - ES - S – 401 Item 8.1 Ligações Parafusadas. - Os parafusos de alta resistência deverão ser torqueados até atingirem a força de tração indicada no projeto ou conforme a norma AISC 303. Este aperto poderá ser conseguido com uso de torquímetro manual ou hidráulico, cuja calibragem deverá ser feita por dispositivo capaz de indicar o esforço real de tração no parafuso (calibrador SKIDMORE-WILHELM, ou similar). Apresentar certificado de calibragem dos torquímetro à fiscalização e também ao controle da qualidade; - Os parafusos torqueados, parcialmente ou totalmente, deverão ser identificados, sinalizando o torqueamento realizado. Foto No. 1 Foto No. 2 Foto No. 2 Foto No. 1

2. Identificação das causas prováveis: Mão de obra Transporte ou Manuseio Procedimento Armazenagem Projeto, especificação, desenho Materiais ou produtos adquiridos Fabricação x Outros: ___________________

- AÇÃO: Usar como está Reparar Retrabalhar Reclassificar Rejeitar Justificativa:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................Procedimento:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data programada para reapresentação do equipamento, material ou serviço: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

- PARECER DA VALE: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Responsável: Nome e assinatura: _________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

| - INSPEÇÃO APÓS CORREÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE Aprovado: Rejeitado Emitido Novo RNC No. ....................... Justificativa:…………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___________________________________ NC fechada NC aberta Inspetor Data ____ / ____ / _____ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - AÇÃO CORRETIVA Causa raiz identificada:................................................................................. Plano de ação:.............................................................................................. Parecer da Vale:.................................................................................................................................................................. Aprovado por . ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ Previsão de implantação: ____ / ____ / _____ |  |  |  |
| Custos da não-conformidade: Moeda: ........ Valor: .............. | Custo relacionado a: Mão-de-obra Utilização de equip. Fornecedores Materiais Outros:......................... ................................... ............................................ |  |  |
| - VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ (Verificar se as ações propostas foram implementadas): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Responsável. ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ |  |  |  |
| - VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES PARA TRATATIVA DA CAUSA RAIZ (Verificar se as ações implementadas eliminaram definitivamente o problema. Caso contrário explicar os motivos): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ação Eficaz Ação Não Eficaz Emitido novo RNC Nº__________ Responsável. ______________________ Assinatura___________________________ Data____ / ____ / _____ |  |  |  |
| DATA: ____ / ____ / ____ Coord. Jones Peres / Enesa CONTRATADA |  | DATA: ____ / ____ / ____ Eng. Sergio Marcatto MCA Auditoria e Gerenciamento LTDA Qualidade e Implantação FISCAL DE QUALIDADE | DATA: ____ / ____ / ____ Eng. Vinicius Pinho FISCAL DO CONTRATO VALE |